НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

С Е Н С О Р И К А

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

# Ш9333

## Руководство по эксплуатации

### КПЛШ.426447.003 РЭ

Екатеринбург

2002

Содержание:

Страницы

| 1 | ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение | 3 |
| 1.2 | Основные технические данные | 3 |
| 1.3 | Устройство и состав | 5 |
| 1.4 | Комплектность | 7 |
| 1.5 | Маркировка и пломбирование | 8 |
| 1.6 | Тара и упаковка | 8 |
| 2 | ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ | 9 |
| 2.1 | #### Подготовка к эксплуатации и порядок работы | 9 |
| 2.2 | #### Подключение внешних устройств | 9 |
| 3 | #### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 10 |
| 3.1 | Общие замечания | 10 |
| 3.2 | Указание мер безопасности | 10 |
| 3.3 | #### Обеспечение взрывозащищённости при монтаже | 10 |
| 3.4 | Порядок установки и монтажа | 11 |
| 3.5 | #### Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации | 11 |
| 4 | #### Техническое обслуживание | 12 |
| 5 | ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ | 12 |
| 6 | РЕМОНТ ПРИБОРОВ В ИСКРОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 12 |
| 7 | УТИЛИЗАЦИЯ | 13 |
| 8 | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 13 |
|  | Приложения: |  |
| А | Монтажный чертеж | 14 |
| Б | Внешний вид прибора | 15 |
| В | Таблица перемычек | 15 |
| Г | Схема внешних соединений | 16 |
| Д | Схема проверки работоспособности | 18 |
| Е | Электрические характеристики внешнего источника питания выходного усилителя | 18 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными техническими данными преобразователей измерительных многофункциональных Ш9333 (в дальнейшем  - приборы), принципом их действия, конструкцией и правилами эксплуатации.

РЭ распространяется на приборы, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и поставляемые на экспорт.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1  Назначение.

1.1.1  Приборы предназначены для питания и линеаризации статической характеристики преобразователей измерительных разности давлений, определения суммарного количества продукта по его расходу (текущим значениям), индикации преобразованного сигнала, а также обеспечивают сравнение выходного сигнала с заданными уставками  и выдачу релейных сигналов на внешние устройства сигнализации.

1.1.2  Приборы предназначены для эксплуатации в следующих рабочих условиях:

- температура окружающего воздуха,  ºC                                               от  0 до 60;

- относительная влажность воздуха, %, не более                                            80;

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)                от 84 до 106,7 (от 630 до 800).

    - Приборы относятся к изделиям ГСП.

    - Приборы относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым изделиям.

    - Прибор имеет щитовое исполнение, предназначенное для утопленного монтажа в вырезах панели. Конструкция прибора позволяет установку его в стойках и шкафах.

1.1.6  Степень защиты корпуса прибора IP20 по ГОСТ 14254.

1.1.7  По виду преобразования входного сигнала приборы разделяются на две группы исполнений:

- приборы, имеющие пропорциональную (линейную) номинальную статическую характеристику преобразования, обеспечивают линейную зависимость между измеряемым параметром и выходным сигналом прибора -  Ш9333П;

- приборы, имеющие корнеизвлекающую номинальную статическую характеристику преобразования, обеспечивают  линейную зависимость между измеряемым расходом и выходным сигналом прибора - Ш9333К.

1.1.8  Приборы исполнений Ш9333КИ, Ш9333ПИ (в дальнейшем Ш9333И) имеют искробезопасные входные цепи уровня “ib” и маркировку взрывозащиты “[Exib]IIC в комплекте Сапфир-22-Ех”, соответствуют ГОСТ Р 51330.10-99 и предназначены для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

Преобразователи Сапфир-22-Ех, работающие с Ш9333И, имеют маркировку взрывозащиты “ОExib II CТ6 в комплекте Ш9333И”, соответствуют требованиям

ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ 22782.0-81 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно 7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.1.9  Прибор является:

по числу преобразуемых сигналов - одноканальным;

по связи между входными и выходными сигналами - без гальванической связи.

1.2  Основные технические данные

    - Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением (220+22-33)В и частотой (50 ±1)Гц.

    - Потребляемая мощность не более 10 Вт.

    - Приборы Ш9333П и Ш9333К (в дальнейшем – Ш9333) обеспечивают интегрирование унифицированных сигналов постоянного тока (0-5), (0-20), (4-20) мА, а  Ш9333И только сигналов (4-20)мА.

    - Входное сопротивление прибора не более 200 Ом.

    - Верхние пределы входного электрического сигнала соответствуют верхним пределам преобразования расхода по стандартному ряду шкал (значения ряда R10: 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00; 6,30; 8,00 по ГОСТ 8032-84, умноженные на 10n в случае определения суммарного количества), т.е. 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 м3/ч.

    - Единица измерения суммарного продукта -  м3.

    - Верхние пределы изменения электрических сигналов постоянного тока или напряжения на входе прибора соответствуют верхним пределам количества импульсов в час, поступающих на механический счётчик суммарного расхода.

    - Выходная цепь прибора обеспечивает формирование унифицированных сигналов постоянного тока: (0-5), (0-20), (4-20)мА.

    - Прибор обеспечивает работу с нагрузкой, имеющей активное сопротивление:

- не более 2,5кОм  для сигнала (0-5)мА;

- не более 1кОм для сигналов (0-20) и (4-20)мА.

    - Ток короткого замыкания на искробезопасном входе  не более 120 мА при сопротивлении ограничительного резистора 200 Ом.

    - Напряжение холостого хода  на искробезопасном входе  не более 24 В.

    - Параметры линии связи между прибором и преобразователями Сапфир-22-Ех:

- омическое сопротивление не более 25 Ом;

- емкость не более 0,25 µF;

- индуктивность не более 1 mH;

- сосредоточенная емкость нагрузки не более 0,08 µF.

    - Напряжение на искробезопасном входе не менее 15,4 В при входном сигнале 20 мА.

    - Предел допускаемой основной погрешности преобразования, выраженной в процентах от диапазона изменения, равен  ±0,25 % в диапазоне изменения входного сигнала от 0,05 до 100 %.

    - Предел дополнительной приведённой погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от  (20±5)  ºС до любой температуры в диапазоне от 0 до 60 ºС,  не превышает предела допускаемого значения основной погрешности на каждые 10  ºС.

    - Наибольшее допустимое значение пульсаций выходного сигнала постоянного тока составляет не более ±0,25 % от диапазона выходного сигнала.

    - Прибор обеспечивает на 3,5-й разрядном цифровом индикаторе визуальную индикацию значения мгновенного расхода в процентах от максимального.

    - Прибор имеет внутренний стабилизированный источник питания:

- двух преобразователей типа "Сапфир - 22" стабилизированным напряжением постоянного тока (36±0,18) В в общепромышленном исполнении;

- одного преобразователя типа "Сапфир – 22-Ex" стабилизированным напряжением постоянного тока (24±0,12) В в искробезопасном исполнении;

    - Номинальный ток нагрузки источника питания не более 50 мА при токе короткого замыкания не более 100 мА.

    - Класс стабилизации выходного напряжения внутреннего источника питания датчиков - 0,5.

    - Сопротивление изоляции между цепью питания и корпусом в нормальных условиях не менее 40 МОм и 10 МОм при температуре (60±3) °С и относительной влажности до 80 %.

    - Прибор выдерживает перегрузку по входному сигналу, превышающему диапазон изменения входного сигнала на 25%, а также обрыв линии связи.

    - Приборы с предупредительной сигнализацией должны обеспечивать сигналы предупредительной сигнализации в диапазоне (0 – 100) % от верхнего предела изменения выходного сигнала (выходной сигнал совпадает с уровнем, заданным уставкой 1 или 2, и происходит замыкание/размыкание 3-х контактных групп контактов). На  лицевой панели соответственно загораются/гаснут светодиоды П1 и П2.

    - Предел допускаемой приведенной погрешности предупредительной сигнализации по уставкам ±2,0 % от диапазона изменения выходного сигнала.

    - Каналы предупредительной сигнализации должны обеспечивать коммутацию постоянного и переменного тока до 0,1 А напряжением до 200 В.

    - Прибор сохраняет свои характеристики после воздействия следующих факторов:

- температуры окружающего воздуха от -50 до 60 ºС;

- относительной влажности воздуха (95 ± 3)% при температуре 35 ºС.

    - Прибор в транспортной таре выдерживает воздействие следующих механических нагрузок:

- вибрации в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с частотой перехода в пределах (57-62)Гц с амплитудой смещения для частоты перехода 0,35 мм и ускорением для частоты выше частоты перехода 49 м/с  (5q);

- транспортной тряски с ускорением 30 м/с   (3q) при частоте ударов от 10 до 120 в мин при общем количестве ударов 15 000.

    - Средняя наработка на отказ не менее 40000 часов.

    - Вероятность безотказной работы  за время 2000 ч составляет не менее 0.98.

    - Средний срок службы составляет не менее 10 лет.

    - Режим работы прибора непрерывный.

    - Габаритные размеры - 160×80×315 мм.

    - Масса прибора не более 3 кг.

1.3  Устройство и состав

1.3.1 Конструкция прибора.

Приборы конструктивно состоят из рамы и корпуса. На раме крепятся печатные платы, на которых установлено большинство элементов схемы.

Приборы предназначены для шитового крепления, которое осуществляется с помощью монтажных деталей: рамы, двух направляющих и четырех винтов с шайбами.

Монтажный чертёж приведен в приложении А.

На передней панели прибора находятся:

- цифровой индикатор мгновенного значения расхода (в %);

- электромеханический счетчик суммарного значения расхода:

- потенциометры "1" и "2" для установки предупредительной сигнализации;

- индикаторы превышения заданных значений - верхнего ("П1") и нижнего ("П2");

- гнёзда для подключения вольтметров значений уставок.

На задней панели прибора установлены:

- соединитель (разъем) для подключения сетевого питания;

- колодка для подключения измерительных преобразователей и выходной линии  связи;

- винт заземления корпуса;

- сетевой предохранитель на 0,25 А.

На корпусе прибора нанесена следующая информация:

- на передней панели: товарный знак предприятия-изготовителя и знак ГСП;

- на боковой поверхности: обозначение варианта исполнения, диапазона входного сигнала, диапазона выходного сигнала, заводской номер, год и квартал выпуска;

- на задней панели рядом с винтом заземления нанесен знак заземления.

    - Функциональная схема и принцип работы.

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 1.

БИ - барьер искрозащиты (для Ш9333И);

Увх – входной усилитель;

АЦП - аналого-цифровой преобразователь;

УГР - устройство гальванической развязки;

УФ - устройство функциональное;

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь;

Увых - выходной усилитель;

УПС - устройство предупредительной сигнализации;

БП - блок питания;

БС – блок счётный;

СЧ – механический счётчик;

МУ - масштабирующий усилитель;

ИНД - блок индикаторов.

Рисунок 1- Функциональная схема прибора

Входной сигнал поступает на Увх, где преобразуется в нормированное напряжение и поступает на АЦП, где преобразуется в цифровую форму. УГР, реализованное на транзисторных оптронах, обеспечивает гальваническое разделение входной и выходной цепей устройства и подавление помехи общего вида, действующего между этими цепями.

После гальванической развязки цифровой параллельный код поступает на УФ, выполненное на микросхемах постоянных запоминающих устройств (ПЗУ), которое обеспечивают выполнение одной из двух математических операций:

прямо пропорциональное преобразование по формуле 1

извлечение квадратного корня по формуле 2

IВЫХ=IВЫХ.MIN+ΔIВЫХΔIВХ×(IВХ−IВХ.MIN)					(1)

IВЫХ=IВЫХ.MIN+ΔI2ВЫХ(IВХ−IВХ.MIN)ΔIВХ	,				(2)

где IВЫХ  – выходной сигнал, мА;

IВЫХ.MIN      -  нижнее предельное значение выходного сигнала, мА;

IВХ  – входной сигнал, мА;

IВХ.MIN  – нижнее предельное значение входного сигнала, мА;

IВЫХ  - диапазон изменения выходного сигнала, мА;

IВХ  - диапазон изменения входного сигнала, мА.

Обработанный сигнал поступает на ЦАП. ЦАП преобразует полученный код в аналоговый сигнал. У/Вых усиливает (преобразует) этот сигнал до унифицированного значения, для выдачи во внешнюю цепь, сравнения с уставками и через масштабирующий усилитель на АЦП2. Выходные сигналы АЦП2 управляют свечением семисегментных индикаторов на плате индикации мгновенного значения. С выводов АЦП2 снимаются сигнал опорной частоты и сигнал, длительность которого пропорциональна напряжению входного сигнала АЦП2. Сигналы поступают на смеситель, где происходит заполнение информационного сигнала импульсами опорной частоты. Далее числоимпульсный сигнал поступает на счётный блок.

В счётном блоке перемычками задаётся необходимый коэффициент деления, позволяющий изменять количество импульсов поступающих на  электромеханический счетчик. Число импульсов за час, относящееся к максимальному входному сигналу, требуемому пользователем, может быть установлено посредством внутреннего программирования. Программирование производится с помощью перемычек, согласно таблице приложения 6, и не требует последующей настройки. После перепрограммирования необходимо провести поверку прибора.

Устройство предупредительной сигнализации, выполненное на микросхемах и реле, обеспечивает выдачу во внешнюю цепь сигналов превышения заданных уставок.

БИ пропускает без шунтирования электрический сигнал, и ограничивает передаваемую мощность на уровне, при котором невозможно воспламенение взрывоопасной атмосферы; в сетевом трансформаторе блока питания первичная обмотка отделена от остальных обмоток экраном из фольги толщиной 0,05 мм, соединенным с корпусом прибора.

    - Обеспечение взрывозащищённости

Приборы обеспечивают искробезопасное питание взрывозащищенных преобразователей типа Сапфир-22-Еx и выполнены в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 51330.10-99.

Ограничение тока и напряжения в искробезопасной электрической цепи (цепи питания  преобразователей  Сапфир-22-Ех) осуществляется через барьер искрозащиты  БИЗ-9711-Д-[Еxib]IIC со следующими параметрами:

- напряжение холостого хода не более 24 В;

- ток короткого замыкания не более 120 мA;

- сопротивление, ограничивающее ток короткого замыкания, 200 Ом.

Искробезопасные цепи объемного монтажа проложены проводом, имеющим отличительный цвет.

На корпусе прибора имеется табличка с предельными параметрами искробезопасной цепи, а на передней панели табличка с маркировкой взрывозащиты прибора.

1.4   Комплектность

Комплект поставки прибора соответствует  указанному в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ш9333 | КПЛШ.426447.003 | 1 | Поставляется в соответствии с заказом |
| 2. | Формуляр | КПЛШ.426447.003 ФО | 1 |  |
| 3. | Розетка | 2РМ14КПН4Г1В1 | 1 |  |
| 4. | Вставка плавкая | ВП1-1-0,25 | 1 |  |
| 5. | Руководство по эксплуатации | КПЛШ.426447.003 РЭ | 1 | На каждые 10 шт. прибора в один адрес |
| 6. | Методика поверки | МП 09-221-2002 | 1 | То же |

1.5  Маркировка и пломбирование

1.5.1  На корпусе прибора нанесена следующая информация:

на передней панели:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак принадлежности к изделиям ГСП;

- условное обозначение прибора;

- знак утверждения типа;

- функциональные надписи;

- маркировка взрывозащиты “[Exib]IIC” (для Ш9333И)

на боковой поверхности:

- пломба;

- обозначение варианта исполнения прибора;

- диапазон изменения входного сигнала;

- диапазон изменения выходного сигнала;

- параметры питания;

- заводской номер (дата изготовления).

на задней панели (для Ш9333И):

- табличка c надписью «ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ» и её параметрами.

1.5.2 На транспортной таре нанесены основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-77.

1.5.3 Пломбирование приборов осуществляется пломбировочной мастикой в соответствии с конструкторской документацией на  прибор.

1.6. Тара и упаковка

Каждый прибор (вместе с формуляром) герметично заваривается в чехол из полиэтиленовой пленки и упаковывается в коробку из гофрированного картона. Допускается упаковка 2-х приборов в одну картонную коробку. Техническое описание и инструкция по эксплуатации укладывается в коробку также заваренные в чехол из полиэтиленовой пленки.

Для транспортировки упакованные приборы укладываются в сплошной деревянный ящик, внутренние стенки которого выстланы бумагой битумной, и прокладываются вставками из пенопласта.

В каждый ящик вкладывается упаковочный лист.

2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1  Подготовка к эксплуатации и порядок работы.

Подготовка к работе состоит в контроле исправности прибора и задании уставок предупредительной сигнализации.

Перед включением прибора необходимо убедиться в соответствии его установки и монтажа требованиям, изложенным в 3.4. РЭ.

2.1.1  Для проверки работоспособности прибора  перед монтажом заземлите его корпус. Соберите  схему согласно приложению Д.

Установите трехпозиционный переключатель в среднее  положение (в режим индикации токового выхода).

Подайте напряжение питания на прибор. При этом должна загореться индикация. Через 30 минут после включения показания вольтметра V1 должны показывать (36±0,18) В или (24±0,12) В, в зависимости от исполнения прибора, а вольтметр V2 должен показывать:

(2,5  ± 0,1) В для прибора с выходным сигналом   (0-5) мА;

(5,0  ± 0,1) В для прибора с выходным сигналом   (0-20) мА;

(6,0  ± 0,1) В для прибора с выходным сигналом   (4-20) мА.

При несоответствии показаний вольтметров V1 и V2 приведённым выше значениям, прибор подлежит ремонту.

2.1.2  Задание уставок предупредительной сигнализации проводится следующим образом:

при задании напряжения уставок для канала с выходным сигналом 0 - 5 мА или

0 - 20 мА напряжение уставки, соответствующее верхнему пределу диапазона изменения выходного сигнала равно 5,000 В, а для канала с выходным сигналом 4 - 20мА, равно 6,250 В.

Напряжение уставки сигнализации П1 установите с помощью переменного резистора "П 1", выведенного под шлиц на передней панели прибора, по вольтметру на контрольных гнездах "V 1" и "Общий"; а сигнализации П2 - с помощью переменного резистора "П2", также выведенного под шлиц на переднюю панель ИП, на контрольных гнездах "V2" и "Общ.". Гнездо  "Общ." расположено посредине между гнездами "V1" и "V2".

Прибор, подключаемый для измерения напряжения уставок к контрольным гнездам, должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм, чтобы не шунтировать цепь делителя, задающего напряжение уставки.

Расчет напряжения уставок производится по формулам:

| для прибора с выходным сигналом 4 - 20 мА: | для прибора с выходным сигналом 0 - 5, 0 - 20мА: |
| --- | --- |
| P зад U П1,П2 = 5,000 ∙ ------- + 1,25 ; ( 1 ) 100 | P зад U П1, П2 = 5,000 ∙ ------- ; ( 2 ) 100 |

где U П1,П2      - напряжение уставки П1 и П2, В;

P зад – значение сигнала, при которой должна срабатывать уставка;  %;

Отключите питание прибора. Отключите вольтметры.

2.2  Подключение внешних устройств

Подключите внешние соединения согласно схеме, приведенной в приложении Г.

3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1  Общие замечания.

При получении ящиков с приборами необходимо убедиться в полной сохранности тары. При наличии повреждений тары необходимо составить акт в установленном порядке и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

В зимнее время распаковку надо проводить в отапливаемом помещении не менее чем через 8 часов после внесения ящиков в помещение.

Проверить комплектность в соответствии с формуляром на прибор. В формуляре укажите дату ввода прибора в эксплуатацию.

Необходимо сохранять формуляр, который является юридическим документом при предъявлении рекламаций предприятию-поставщику.

3.2. Указание мер безопасности.

При эксплуатации прибора должны соблюдаться «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденные Министерством энергетики РФ от 27.12.2000 (приказ №163).

Обслуживающий персонал должен быть аттестован не ниже III квалификационной группы по технике безопасности и ознакомлены с настоящим РЭ.

При эксплуатации прибора должны соблюдаться следующие меры безопасности:

- приборы должны быть надежно закреплены;

- осмотр и обслуживание производить только после отключения прибора от сети электропитания.

При работе с прибором категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать прибор в условиях и режимах, отличающихся от указанных в руководстве по эксплуатации;

- эксплуатировать прибор со снятыми боковыми крышками;

- производить внешние соединения при подключенном напряжении питания прибора;

- производить смену предохранителя без отключения  прибора от напряжения питания.

  - Обеспечение взрывозащищённости при монтаже.

При монтаже прибора необходимо руководствоваться настоящим РЭ, ПТЭ (глава Э3-2) и ПТБ, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

Приборы должны устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений или наружных установок.

Перед монтажом необходимо произвести внешний осмотр прибора, обратив внимание на:

- маркировку по взрывозащите (для Ш9333И);

- наличие заземляющих  устройств;

- целостность корпуса прибора;

- отсутствие повреждений разъемов и клеммных колодок прибора.

До подсоединения разъемов прибор должен быть заземлен.

После заделки кабеля в ответную часть разъема Х2, подсоединить этот разъем к разъему Х2 на приборе.

Для Ш9333И проверить надежность соединения проводов линии связи с клеммной колодкой Х1.

3.4   Порядок установки и монтажа.

Прибор устанавливается в помещении, где в воздухе нет вредных примесей, вызывающих коррозию (аммиака, сернистых и других агрессивных газов).

Вблизи места расположения прибора не должно быть источников тепла, нагретых выше 50 ºС, источников электрических полей с магнитной индукцией более

0,2 мГн (силовые трансформаторы, дроссели, электронагреватели, силовые шкафы и т.д.).

Корпус прибора рассчитан на щитовой утопленный монтаж. Крепление к щиту осуществляется с помощью кронштейнов. Разметка мест крепления производится в соответствии с монтажным чертежом (приложение А).

Перед монтажом, Ш9333И должен быть осмотрен согласно 3.3.

Монтаж необходимо производить в строгом соответствии со схемой внешних соединений (приложение Г) и при отключенном напряжении питания.

Сопротивление каждого провода линии связи не должно превышать 10 Ом.

Корпус прибора должен быть заземлен. Сопротивление заземляющего провода не должно превышать 1 Ом.

При монтаже прибора необходимо дополнительно соблюдать следующие указания:

- не допускается совмещение соединительных проводов внешних входных и выходных цепей прибора в общем экране;

- провода цепей питания переменного тока необходимо скручивать не менее 10 раз на протяжении одного метра. Не скручиваются провода цепей питания, выполненные плоскими жгутами. Провода электромонтажа не должны иметь механического напряжения;

- место подсоединения заземляющего проводника необходимо тщательно зачистить и покрыть слоем антикоррозионной смазки;

  - Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации.

При эксплуатации приборов необходимо выполнять все указания настоящего раздела, а  также требования, изложенные в техническом описании и инструкции по эксплуатации на преобразователи Сапфир-22-Ех. Кроме того, необходимо соблюдать местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, ПТЭ

(глава Э3-2) и ПТБ, ПУЭ и другие нормативные документы, определяющие правила эксплуатации взрывозащищенного оборудования.

При эксплуатации приборы должны подвергаться систематическим внешним осмотрам. При внешнем осмотре прибора необходимо проверять:

- сохранность пломбы на корпусе прибора;

- наличие маркировки по взрывозащите;

- отсутствие повреждений соединительных кабелей  и проводов (обрывов, повреждения изоляции);

- надежность присоединения кабелей;

- качество заземления (прочность крепления болтов заземляющего соединения, отсутствия обрывов заземляющего провода, сопротивление заземления);

- прочность крепления прибора;

- внешний вид прибора (отсутствие пыли и грязи, вмятин, видимых механических повреждений на корпусе, на лицевой и задней панелях);

- наличие свечения табло цифровой индикации при включенном питании.

4  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание прибора сводится к соблюдению правил эксплуатации, контролю исправности (по мере надобности) и периодической поверке (калибровке).

Поверка (калибровка) прибора производится в соответствии с МП 09-221-2002 «ГСИ. Преобразователи измерительные многофункциональные Ш933. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 1 год.

Если при контроле исправности или определении основной приведенной погрешности прибор не удовлетворяет требованиям 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17 РЭ необходимо произвести настройку входного усилителя прибора согласно МП 09-221-2002. Если не удается настроить прибор, то прибор подлежит ремонту на предприятии - изготовителе.

5   Правила хранения и транспортирования

Условия транспортирования приборов в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Приборы могут транспортироваться всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

Срок пребывания приборов в условиях транспортирования не более 3 месяцев.

Допускается транспортирование приборов в контейнерах во внутренней упаковке.

Приборы могут храниться как в транспортной таре, с укладкой в штабеля до 5 ящиков по высоте, так и без упаковки на стеллажах. Хранение приборов должно соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150:

3 -  в транспортной упаковке, 1 – без упаковки или во внутренней упаковке.

- Ремонт приборов в искробезопасном исполнении

Ремонт приборов должен производиться в соответствии с требованиями РД 16-407-87 «Руководящие документы. Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования» главы Э3-2 ПТЭ и ПТБ. Послегарантийный ремонт производится организациями имеющими лицензию на ремонт взрывозащищённого электрооборудования выданную Госгортехнадзором РФ.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие срок службы или вышедшие по каким-либо причинам из строя приборы подлежат сдаче для изъятия драгоценных металлов в организации, имеющие лицензии на переработку благородных металлов, в соответствии с инструкцией Министерства финансов РФ.

- Гарантийные обязательства

8.1  Гарантийный срок эксплуатации  -  24 месяца со дня изготовления прибора.  Если прибор отгружен со склада предприятия-изготовителя в срок более двух недель после даты изготовления, то гарантийный срок исчисляется от даты отгрузки прибора со склада предприятия-изготовителя.

8.2  Претензии к качеству прибора в период гарантийных обязательств принимаются к рассмотрению и производству гарантийного ремонта при условии отсутствия внешних повреждений, сохранности клейм и наличии формуляра, а также акта о необходимости ремонта, составленного  потребителем.

8.3  Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока.

Гарантийный срок продлевается на период от подачи рекламации до отправки прибора заказчику после гарантийного ремонта.

8.4  По вопросам качества и эксплуатации обращаться на предприятие-изготовитель:

Почтовый адрес:  620026, г.Екатеринбург, а/я 784, НПФ “Сенсорика”.

Телефакс: (8-3432) 56-84-24, 50-57-44.Телефон: (8-3432) 509-031,65-82-20

E-mail: mail@sensorika.org

http: // www.sensorika.org

Приложение Б

Приложение В

| Верхний предел | Соединяемые перемычки |
| --- | --- |
| 40 м3/ч | А1-0, А2-0, А3-1, А4-0, А5-1, А6-0, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А18 |
| 50 м3/ч | А1-1, А2-1, А3-0, А4-0, А5-0, А6-1, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А17 |
| 63 м3/ч | А1-0, А2-1, А3-1, А4-1, А5-0, А6-1, А7-0, А8-0, А9-1, А10-0, А11-1, А12-0, А17 |
| 80 м3/ч | А1-0, А2-0, А3-1, А4-0, А5-1, А6-0, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А17 |
| 100 м3/ч | А1-1, А2-1, А3-0, А4-0, А5-0, А6-1, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А16 |
| 125 м3/ч | А1-0, А2-1, А3-1, А4-1, А5-0, А6-1, А7-0, А8-0, А9-1, А10-0, А11-1, А12-0, А16 |
| 160 м3/ч | А1-0, А2-0, А3-1, А4-0, А5-1, А6-0, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А16 |
| 200 м3/ч | А1-1, А2-1, А3-0, А4-0, А5-0, А6-1, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А15 |
| 250 м3/ч | А1-0, А2-1, А3-1, А4-1, А5-0, А6-1, А7-0, А8-0, А9-1, А10-0, А11-1, А12-0, А15 |
| 315 м3/ч | А1-0, А2-0, А3-1, А4-0, А5-1, А6-0, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А15 |
| 400 м3/ч | А1-1, А2-1, А3-0, А4-0, А5-0, А6-1, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А14 |
| 500 м3/ч | А1-0, А2-1, А3-1, А4-1, А5-0, А6-1, А7-0, А8-0, А9-1, А10-0, А11-1, А12-0, А14 |
| 630 м3/ч | А1-0, А2-0, А3-1, А4-0, А5-1, А6-0, А7-0, А8-1, А9-1, А10-1, А11-0, А12-0, А14 |

А6 - А12 – перемычки для точной настройки диапазона интегрирования

Приложение   Г

Схема внешних соединений Ш9333.

Продолжение приложения  Г

б) подключение внешнего источника питания выходного усилителя Ш9333

ЦепьКонт.+Iвых. 5общий 6+28В4

Rн

G-внешний источник питания

+   -

Примечания .

- Х1 - клеммная колодка,  Х2 - вилка 2РМ14Б4Ш1В1, Х3 - винт заземления.

- Сопротивление нагрузки Rн подключается к контактам  5,4 колодки Х1.

- Защитное заземление корпуса подключается к винту заземления Х3.

Приложение Д

Схема проверки работоспособности

ЦепьКонт.~220В1~220В2Корпус4

Конт.Цепь1Вход +2Вход -3Iконтр.8+ 36В(+24В)9- 36В (-24В)12П1.1Сигна

лизац

ия 113П1.314П1.24+28В п5+I вых7IВЫХ КОНТР6Общий 15П2.1Сигна

лизац

ия 216П2.317П2.2

X1                             Ш9333

RН

V1

V2

Х2

Cеть

~220В

50Гц

Х3

Rн – резистор ОМЛТ-2-750 Ом-±5% ОЖО.467.107 ТУ

V1- вольтметр В7-38 (или аналогичный с погрешностью измерения постоянного напряжения на пределе 100 В не более 0,2%);

V2- вольтметр В7-34 Тг2.710.010 ТУ (или аналогичный с погрешностью измерения постоянного напряжения при 10 В не более 0,05 %).

Приложение Е

Электрические характеристики внешнего источника питания выходного усилителя

1. Выходное напряжение   от 21 до 42 В.

2. Ток нагрузки                  от  0  до Iн

Iн – нормирующее значение выходного сигнала прибора (см п.1.2.6).

3. Эффективное значение напряжения пульсации не более 5 мВ.

4. Допустимое сопротивление нагрузки прибора с выходными сигналами 0…5мА, 0…20мА,  4…20мА определяется по формуле:

Еn – 8

Rн = ---------

Iн

Где    Rн – сопротивление нагрузки, кОм;

Еn – номинальное значение выходного напряжения внешнего источника питания, В;

Iн – нормирующее значение выходного сигнала прибора, мА.